**福建建筑10号楼宿舍线路改造项目**

**采**

**购**

**文**

**件**

**编制：福建建筑学校总务科**

**日期： 2019年10月**

为保证校园用电安全，经校领导办公会议研究决定对10号宿舍楼线路改造项目进行招标采购。欢迎国内合格采购人参加该项目采购。

**一、 改造方案**

1.10号宿舍楼共6层，住户30 户，杂物间房子19间。

2.需将该楼原有线路和电表等全部拆除，两梯每层及楼道重新敷设线路、线槽至楼层配电箱，敷设 相应PVC线槽底盒，楼层主线路采用10 平方毫米铜芯线，接地线采用2.5 平方毫米铜芯线，进杂物间线采用1.5 平方毫米铜芯线。

3.30户表箱，其中12表位（含电表）和18表位（含电表）均安装于宿舍楼一楼楼道墙边；杂物间共安装25W 节能灯19个，五孔插座19个，小防盒安装19个。

4.2P开关63A 30个安装于表箱内，铜芯线引进杂物间小配电箱。

5.宿舍楼楼梯间及周边路灯需进行重新改造。

**二、采购人资格条件：**

1.采购人应具有独立的法人资格，并提供有效期内的法人营业执照原件或加盖公章的复印件。

2.采购人还应具备同类设备设计、安装调试经验，并在采购文件中提供有效证明文件。(强电安装项目类似业绩证明材料如合同，竣工报告）

3.本采购项目要求投标人须具备有效的不低于三级输变电工程专业承包或三级电力工程施工总承包或不低于施工总承包房屋建筑工程三级资质，投标人需提供相关纸质材料。

4..以上材料需按顺序装订成册。

**三、申报要求：**

1.本项目采购控制价不超过5万元（伍万元整），按最低价中标原则，报价清单详见附件。

2.采购报价中包含项目的勘察、设计和设备采购、安装、调试、税收及二年维护等所需一切费用。

3．报名时间及地点：每天正常上班时间上午8：30-11：30，下午14：30-17：00，至学校总务科报名，报名时须提供投标人的资格证明文件和自带现场勘查确认函(踏勘现场所发生的费用等由投标人自己承担）。

3.采购报价截止时间：参加采购的单位务必在2019年10月21日上午11时前，将封口密封和加盖公章的采购文件送达学校办公室（联系电话：0591-63331302）。凡超过规定时间的，或不符合规定条件和要求的采购文件，一律视为废标文件。

4.签订合同：获得本轮采购的中标单位，必须在规定的时间内与学校采购代表签订—式四份的中标采购合同，签订合同的具体时间由另行通知。

**四、投标文件：**

1.营业执照副本复印件及税务登记证副本复印件（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）；

2.法定代表人身份证复印件及投标代表人身份证复印件（需加盖投标公司公章）；

3.法定代表人授权书原件；

4.关于资格的声明函；

5.投标方需提供建设行政主管部门核发合法有效的电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质证书复印件和承装(修、试)电力设施许可证复印件。复印件需加盖投标公司公章。

6.参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，

7.通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、或中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）；

8.报价单；

9.现场勘查确认函。

**五、售后服务要求：**

1.货物验收合格后整机1年免费保修。电器产品按国家规定实行“三包”。免费包修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在收到用户方的通知后4小时内响应要求，8小时内派人到达现场。

2.保修期结束后，中标人仍负责对中标货物提供终身维修服务，并对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费和人工费。

**六、验收标准：**

验收标准：货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准，高于国家或行业或地方标准的按高标准来验收）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。

**七、付款方式：**

项目验收合格后，学校在一个月内付95%的中标款（中标单位需提供100%的发票），余款5%在验收合格后一年付清。

福建建筑学校  
2019年10月10日

附件：

**福建建筑学校10号宿舍楼线路改造报价清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目明细 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 12表位电表箱（含12个单相精密电度表，三相空开一个） | 1项 |  |  |
| 2 | 18表位电表箱（含18个单相精密电度表，三相空开一个） | 1项 |  |  |
| 3 | 10 平方毫米铜芯线600米 | 1项 |  |  |
| 4 | 2.5平方毫米铜芯线300米 | 1项 |  |  |
| 5 | 线槽200根含转弯头（长30） | 1项 |  |  |
| 6 | 五孔插座19个 | 1项 |  |  |
| 7 | 2P开关63A 30个 | 1项 |  |  |
| 8 | 楼层吸顶灯12个及开关 | 1项 |  |  |
| 9 | 节能灯25W（含灯头） 19套 | 1项 |  |  |
| 10 | 1.5 平方毫米铜芯线 5捆\*100米 | 1项 |  |  |
| 11 | 小防盒19个 | 1项 |  |  |
| 12 | 其它辅料 | 1项 |  |  |
| 13 | 人工费用 | 1项 |  |  |
| 合计 | | | |  |