福建建筑学校校园网中心机房改造设计施工

征集公告

一、项目概况：

1.1.项目名称：校园网中心机房改造设计施工

1.2.项目地点：福建省福州市仓山区洪山桥中店43号

1.3.设计施工范围：本次设计施工包括机房装修、模块化冷热通道机柜、精密空调、环境监控、门禁安防等子系统的设计施工及技术要求说明

二、征集阶段工作：

1.应征人资格要求：

1.1.具备合格有效的企业法人营业执照，并具备建设行政主管部门核发的合格有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和工信部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》三级及以上资质；

1.2.应征人业绩要求：应征人须提供近2年内至少一项已完成的同类总体项目业绩；

1.3.拟担任本项目的设计施工负责人应具备有效的计算机系统集成项目经理证书，同时具备工程师及以上职称且为应征单位正式职工；

1.4.本项目不接受联合体参加应征；

1.5.本征集项目的资格审查采用的方式：资格预审；

2.应征资料提交时间及地点：

2.1应征人递交应征设计文件的截止时间为2017年 4 月13  日上午11时30分，请应征人在2017年 4 月 11 日上午08时00分~2017年 4 月 13 日上午11时30分时限内送达福建建筑学校      (地址: 福建省福州市仓山区洪山桥中店43号）。2.2逾期送达的或未送达指定地点或不符合规定的的应征设计文件，征集人不予受理。

5.应征奖金（无补偿金）；

6、应征设计文件成果权属

所有应征人其应征文件及设计成果将归征集人所有，征集人有权采用本次征集的应征设计文件用于本项目后续设计优化，不同意者请不要参与本项目征集。在应征人递交了应征文件的同时，视为已同意本款规定。

三、征集人

1、征集人：福建建筑学校

地址：福建省福州市仓山区洪山桥中店43号

联系人：   林煌辉      邮编：     350002

电话：63331306             ；传真：

基本要求

福建建筑学校信息中心机房改造，在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下，达到美观、大方、简朴的风格，有现代感。在选用装修、装璜材料方面，要以自然材质为主，做到简明、淡雅、柔和，并充分考虑环保因素，有利于工作人员的自身健康。

我校中心机房面积为40平米，改造后需要将机房分为2个区域，主机房区（主要放置UPS电池、配电柜/机柜、专业空调、防火墙、交换机、服务器等设备）和管理区（主要放置管理PC，监视器，办公桌等），区域可作半隔断或全隔断。要改造或新增的子系统包含如下几个部分：

- 机房装修及其材料。

包括天花板安装工程、抗静电地板安装工程、墙面装饰工程、门窗改造等工程。机房顶棚及地面全部抹灰处理，粉刷防尘漆；地面用保温材料进行保温处理，天花板采用600×600微孔铝板装饰，机房地面用保温材料进行保温处理；铺设全钢防静电地板；离地高度为：150mm；玻璃门全部采用12mm（6mm+6mm中间加胶）夹胶玻璃；墙面铝塑板（厚度4MM，铝箔18丝）装饰；进入机房的主门为钢制防盗门；进入配电间的门采用玻璃；窗户全部采用环保装饰材料（防火、防水石膏板加轻钢龙骨）双面（内填充50mm隔音隔热棉）封堵。

- 专用空调系统

机房专用空调采用上送风、下回风的送风方式。主机房区域内面积设计为30平方米，发热量按每平方米400W设定，制冷量为:30*400=12000（W）。因此得知，须配备至少12KW的精密空调。

- 机房综合布线和配电系统

采用六类双绞线，完善的机房综合布线系统，为机房提供方便的有线接入和配线方案。具体分布如下：主机房区包含至少5个服务器机柜，服务器机柜需与空调柜、UPS柜并排摆放，形成封闭式热通道，最大限度提升运行效率。每个机柜前地板下设2个信息点，而且需要考虑运营商网络接入点的位置，入线全部从静电地板下面接入；管理区地板下设置8个信息点，用于PC有线接入。

- 配电系统

本系统的供电采用三相五线制和单相三线制供电。机房采用市电电源 + UPS的供电方式。机房主要放置两台核心交换机，出口防火墙，数据中心交换机，刀片服务器，断电维持1小时左右，UPS设计总容量不小于20KVA。建议电池和UPS主机都加装承载体，以减轻对楼板的压力。

- 防雷接地系统

在每路电源的进线配电柜内，安装符合实际需要的电源浪涌抑制器，UPS不间断电源系统自身也必须具备防雷功能；当市电出现较长时间的脉冲电压或瞬间大电流脉冲电压时，应能够立即把市电短路到地线，并保护负载和设备。防雷产品具备快速反应时间，能承受高电流冲击能力；MOV金属氧化物非线性电阻模块经匹配测试，保证各MOV性能一致性；经IEEE C62.41C3级最严格测试，具有高使用寿命；安装简便。防雷器选用国产知名品牌（如海瑞弗）。本项目要求共用接地体电阻≤1Ω。做等电位、防反击处理。计算机供电系统零地电压≤1V。

- 机房智能监控系统

机房异常情况报警；实时监测及控制；交直流电压监测报警功能及UPS检测功能；精密空调的运行状态检测；配电柜的检测温度监控报警功能；湿度监控报警功能；浸水报警功能；烟雾报警功能；报警管理功能具有远程监控功能；此外，机房要求包括自动报警、无管网气体灭火消防设备。

主要改造内容和设备参数要求如下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 预算 单价 | 预算 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 密闭机柜尺寸:600*1400*2000mm，颜色黑色，IP20，前部网孔门，后部为双开全封闭金属门，标配前后门磁锁和液压杆,确保停电或空调停机温度急升情况下，自动弹开机柜门，采取自然散热模式；要求与制冷单元、UPS及配电模块同一品牌； 冷热通道要求：冷热通道完全封闭 | 5 | 个 | 8000 | 40000 |
| 2 | UPS电源系统 | - 系统为全模块化、热插拔设计；所有模块均可在线热插拔更换，必须出具对具备热插拔功能的证明文件，每个UPS模块、通讯模块均支持在线带电状态下，以热插拔方式将模块从机柜中拔除或插入的维护方式。 - UPS总容量≥50KVA/45KW，功率模块总容量≥20KVA/16KW， - UPS电源柜配置输入开关，配置10路32A-2P输出开关，输入和输出开关 - 每套输出配电需要支持19英寸标准机柜安装, 高度不得超过3U。 | 1 | 套 | 140000 | 140000 |
| 3 | 精密空调 | - 每5个机柜配套1套列间精密空调，每套制冷量不小于12.5KW， 15、室外机防水等级至少为IP54； - 列间空调尺寸不小于：（高2050mm x 宽300mm x 深1400mm）； | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
| 4 | 机房智能监控系统 | 1、监控智能管理包作为机房基础设备的人机界面，要求配置不小于7英寸的触摸大屏幕；更加直观了解整个微模块运行状态和参数； 2、监控智能管理包含：短信告警，电话语音告警，声光报警；空调水浸报警；烟感、UPS、配电、空调监控、环境温度等； 3、我方主要业务都是通过网络进行传输和进行通讯的，所以要求本套监控系统的建设不应对我单位的主要业务进行影响，前端采集设备应具备有主动上报变化数据及报警信息的功能，不能采用后台服务器集中并发采集的模式； 4、监控智能管理：采用纯B/S架构；分散于网点各个角落的基础设施通过‘前端云节点主机’进行分布式计算及存储。用户可通过’云‘服务器提供的’桌面云服务‘来对网点各个角落的动环基础设施进行监控与管理；前端云节点主机可完全独立于云服务器进行独立分析、独立管理，与多个云服务器进行通讯 ； | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
| 5 | 机柜桥架 | 强弱电分开管理，长度与机柜的总长度一致。 | 1 | 组 | 3000 | 3000 |
| 6 | 四门禁控制板 |  | 1 | 块 | 980 | 980 |
| 7 | 机箱+电源 | 控制箱尺寸为273mm*228mm*65m；电源指标：12VDC4-7A，电路板功耗：小于100mA。 | 1 | 套 | 300 | 300 |
| 8 | 感应门禁机 | 可设定只密码进入、刷卡进入和刷卡密码同时进入，多种报警事件功能;开门超时、关门超时、闯入报警、胁迫报警、防拆报警、火警。 | 1 | 个 | 900 | 900 |
| 9 | 磁力锁 | 用途:木门防火门铁门；抗拉力:280公斤（600磅）；锁体尺寸：250*42*25mm；工作电压：+12VDC；简介:吸力强，容易安装，耗电量低，内置突波吸收器，自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出，防腐蚀，使用寿命长，断电开门。 | 1 | 把 | 220 | 220 |
| 10 | L型支架 | 使用范围：固定磁力锁锁体部分；适合范围：适用于90°内开式；材质：铝合金材质；外形尺寸：238mm×50mm×29mm；重 量：280g。 | 1 | 个 | 90 | 90 |
| 11 | 闭门器 | 适合各类75KG以下的门使用。；优质双弹簧，强劲持久，100万次质量保证。；使用德国进口密封圈，漏油率低于千分之一。 | 1 | 个 | 130 | 130 |
| 12 | 发卡器 | USB即插即用,USB直接供电(5VDC<100毫安),计算机标准键盘格式wiegand26标准8位卡号,EMID卡,Mifareone卡(同时兼容),1-6厘米(该参数为实际距离,感应的距离和卡片的类型相关),外观尺寸:106mm*82mm*25mm,工作温度:-40℃至70℃,相对湿度:0-95%。 | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 13 | 高清网络摄像机 | 1/3" CMOS ，300万，阵列红外30米，4/6/8/12mm镜头可选，DC12V，IP66，背光补偿，数字宽动态，ROI，支持H.265编码。 | 5 | 台 | 1300 | 6500 |
| 14 | 硬盘录像机 | 8路50M接入带宽，1U小机箱（380mm），2个SATA接口，1个HDMI、1个VGA接口，1个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个千兆网口，6路1080p解码，支持600W高清视频解码。 支持智能SMART接入，支持智能侦测后检索、智能回放、备份等。 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 15 | 录像硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3。 | 2 | 块 | 1650 | 3300 |
| 16 | 8口千兆 交换机 | 8个千兆电口，用于录像系统连接 | 1 | 台 | 1100 | 1100 |
| 17 | 二级电源 防雷模块 | 二级电源防雷模块 | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 18 | 防雷安装相线（单色） | BV16mm²多股铜线 | 4 | 米 | 25 | 100 |
| 19 | 防雷安装PE线 （双色） | BV16mm²多股铜线 | 1 | 米 | 25 | 25 |
| 20 | 铜鼻子 | 16厘 | 5 | 个 | 15 | 75 |
| 21 | 三级电源防雷模块 | 三级电源防雷模块 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 22 | 防雷安装相线（单色） | BV16mm²多股铜线 | 4 | 米 | 25 | 100 |
| 23 | 防雷安装PE线 （双色） | BV16mm²多股铜线 | 1 | 米 | 25 | 25 |
| 24 | 铜鼻子 | 16厘 | 5 | 个 | 15 | 75 |
| 25 | 均压接地 铜排 | 30*3 | 30 | 米 | 140 | 4200 |
| 26 | 绝缘子 | 定制 | 45 | 个 | 7 | 315 |
| 27 | 膨胀螺丝 | 6厘 | 45 | 只 | 15 | 675 |
| 28 | 等电位 连接器 | VG120 | 1 | 只 | 500 | 500 |
| 29 | 汇流排 | VBONG-HLP | 1 | 只 | 380 | 380 |
| 30 | 机柜等接地线 | BVR6mm²多股铜线 | 100 | 米 | 15 | 1500 |
| 31 | 引下线 | BVR35mm²多股铜线 | 15 | 米 | 70 | 1050 |
| 32 | 引下线穿洞 | 定制 | 1 | 个 | 880 | 880 |
| 33 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 | 1500 | 1500 |
| 34 | 吊顶 | 铝合金微孔条板 | 40 | ㎡ | 260 | 10400 |
| 35 | 门窗隔断 | 砌砖，机房密封 | 41 | ㎡ | 240 | 9840 |
| 36 | 电路改造 | 电路设计，线路铺设, | 1 | 项 | 10000 | 10000 |
| 37 | 机柜间弱电改造 | 电信机柜与服务器机柜间的网络电信号、光信号连通 | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
| 38 | 机房输入电缆 | 市电输入电缆YJV4*25+16mm2 | 50 | 米 | 75 | 3750 |
| 39 | 钢化玻璃墙 | 钢制铯钾玻璃 | 1 | 项 | 14500 | 14500 |
| 40 | 水泥漆修补及喷涂 | 墙体粉刷 | 70 | ㎡ | 60 | 4200 |
| 41 | LED平板灯 | LED25W。 | 8 | 盏 | 480 | 3840 |
| 42 | 管理间 电脑桌椅 | 长*宽：2000*600*750mm,材质：免漆泡花板；2张电脑活动椅。 | 1 | 套 | 1350 | 1350 |
|  |  |  |  |  | 总计 | 410500 |

以上包含所有施工、安装、调试费用，招标总价41万元