福建建筑学校配电柜改造项目

采

购

文

件

编制：福建建筑学校总务科

日期： 2018 年 10月

为保证校园用电安全，经校领导办公会议研究决定对校园门口配电柜改造项目进行招标采购。欢迎国内合格采购人参加该项目采购。

一、 采购内容：

| 序号 | 设备、 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜 | （1）配电柜符合国内3C强制认证，投标文件需提供提供工厂3C认证证书证明； （2）投标图纸由各个投标人提供，投标文件中需附带成套柜图纸，采用GGD，柜体尺寸800×600×2200； （3）进线开关采用3P 400A隔离开关，使用国际知名的进口品牌，操作次数需大于10000次，OFF位置可挂锁，可靠隔离下路负载并保证现场维护人员的人生安全； （4）电源：380V，50Hz； （5）出线采用3P 160A塑壳断路器，采用国内知名品牌； （6）对于柜内其他元件采用国内知名品牌，设备结构投标人需提供图纸与招标人进行审核； （7）整柜需预留电力监控系统接口，为智慧校园建设，提供RS485传输通讯； （8）对0.4kV系统低压进线回路电力监控仪表采用法国SOCOMEC 溯高美公司的DIRIS A20型产品； （9）三相相/线电压，三相电流，中性线电流，频率，三相有功/无功/视在功率，总有功/无功/视在功率，三相功率因数和总功率因数等三十余项基本电参量； （10）定值越限功能，接线检测功能，自动纠正CT接线错误； （11）断路器离地高度不应小于500MM。 | 台 | 1 |

以上指标不得偏离，投标需提供应标材料，否则视为无效投标。

材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 天宇、亿力、万业 | 个 | 1 |
| 2 | 隔离开关400A | 合资品牌 | 个 | 1 |
| 3 | 塑壳断路器3P 160A | 正泰、德力西、人民 | 个 | 4 |
| 4 | 多功能智能表 | SOCOMEC | 个 | 1 |
| 5 | 普通智能仪表 | 国产 | 个 | 4 |
| 6 | 其他元器件 | 国产 | 批 | 1 |
| 7 | 铜排40*4 | 国产 | 米 | 15 |
| 8 | 电缆5*50 | 国产 | 米 | 10 |
| 9 | 安装费 |  | 批 | 1 |
| 10 | 辅材费 |  | 批 | 1 |

相关报价需提供报价厂家相关证书资质作为应标材料。

- 采购范围：
安装位置：校园门口保安亭旁配电间,同时进行线路布署与设备安装。

- 售后服务要求：

1、货物验收合格后整机1年免费保修。电器产品按国家规定实行“三包”。免费包修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在收到用户方的通知后4小时内响应要求，8小时内派人到达现场。

2、保修期结束后，中标人仍负责对中标货物提供终身维修服务，并对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费和人工费.

四、投标人资格条件：

1、采购单位应具有独立的法人资格，注册资本应在人民币1000万元及以上，并提供经年检的法人营业执照（副本）有效复印件。

2、采购人还应具备同类设备设计、安装调试经验，并在采购文件中提供有效证明文件。(强电安装项目类似业绩证明材料如合同，竣工报告）

3、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三 级输变电工程专业承包 或三 级电力工程施工总承包或不低于施工总承包房屋建筑工程三级资质，投标人需提供相关纸质材料。

五、申报要求：
1、本项目采购控制价不超过4万元（肆万元整），最低价中标；
2、采购报价中包含项目的勘察、设计和设备采购、安装、调试、税收及一年维护等所需一切费用。
3、采购时间、地点：
参加采购的单位务必在2018年10月 22  日上午11时前，将封口密封和加盖公章的采购文件送达学校办公室（咨询人，林老师15980666462）。凡超过规定时间的，或不符合规定条件和要求的采购文件，一律视为废标文件。
4、签订合同
    获得本轮采购的中标单位，必须在规定的时间内与学校采购代表
签订—式四份的中标采购合同，签订合同的具体时间由另行通知。
六、验收标准：

验收标准：货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准，高于国家或行业或地方标准的按高标准来验收）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。

- 付款方式：

项目验收合格后，学校在七天内付95%的中标款（中标单位需提供100%的发票），余款5%在验收合格后一年付清。

福建建筑学校
2018年10月15日